SZCZEGÓŁOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

D 01.03.04

PRZEBUDOWA SIECI TELEKOMUNIKACYJNYCH

SPIS TREŚCI

1.0	WSTĘP	.2

2.0 	MATERIAŁY	………….2

3.0	SPRZĘT	.3

4.0	TRANSPORT	3

5.0	WYKONANIE ROBÓT	3

6.0	KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT	4

7.0	OBMIAR ROBÓT	5

8.0	ODBIÓR ROBÓT	5

9.0	PODSTAWA PŁATNOŚCI	5

10.0   PRZEPISY ZWIĄZANE	5

1.0 Wstęp

# 1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z usunięciem kolizji linii telekomunikacyjnych w związku z przebudową ul. Leśnej w Skwierzynie.

# 1.2. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami                                                                              i ST D-M.-00.00.00 „Wymagania ogólne”..

# 2.0 Materiały

2.1. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST D-M. 00.00 „Wymagania ogólne”.

Wszystkie zakupione przez Wykonawcę materiały dla których normy przewidują zaświadczenia o jakości lub Aprobaty Techniczne, powinny być zaopatrzone przez producenta w taki dokument.

Materiały niezbędne przy przebudowie to:

| 1 | Kabel XzTKMXpw 35x4x0,5 | m | 700 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Łączniki żył pojedyncze odgałęźne | szt | 288 |
| 3 | Osłona termokurczliwa 55/12-300 | kpl | 4 |
| 4 | Pokrywa OCZ 600x1000 do studni kablowej z wietrznikami z logo TPSA | szt | 2 |
| 5 | Pokrywa studzienek telekom. dodatkowa z listwami | szt | 2 |
| 6 | Rama RC 600x1000 ciężka do studni telekomunikacyjnej | szt | 2 |
| 7 | Rura dzielona A 120PS | m | 3 |
| 8 | Rura dzielona A 160PS | m | 30 |
| 9 | Rura RHDPEp 110/6,3 | m | 35 |
| 10 | Studnia kablowa żelbetowa SKR-1 | szt | 2 |
| 11 | Taśma ostrzegawcza TO-Tkt/25 szer.25cm Uwaga kabel telekomunikacyjny | m | 650 |
| 12 | Zamek ABLOY 3273P | kpl | 2 |

3.0 Sprzęt

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST D-M.00.00.”Wymagania ogólne”.

3.2. Sprzęt do budowy kablowych linii telekomunikacyjnych.

- koparko-ładowarka na podwoziu ciągnika kołowego 0.15·m3

- megaomomierz

- mostek kablowy

- sprężarka powietrzna przewoźna spalinowa 10·m3/min

- ubijak spalinowy 50·kg

4.0 Transport

4.1. Wymagania ogólne

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST D-M.00.00.”Wymagania ogólne”.

4.2. Transport materiałów i elementów

- samochód skrzyniowy,

- samochód dostawczy,

- przyczepa dłużycowa,

- przyczepa do przewozu kabli,

- żuraw samochodowy do 4·t.

5.0 Wykonanie robót

5.1. Ogólne zasady wykonania robót podano w ST D-M.00.00 ”Wymagania ogólne”.

5.2. Przebudowa linii telekomunikacyjnej

Kolidujące linie i urządzenia należy przebudować zachowując następującą kolejność robót:

- wybudowanie nowego odcinka linii,

- wykonać połączenia nowego odcinka linii z istniejącym poza obszarem kolizji z drugą, przy zachowaniu ciągłości pracy poszczególnych obwodów linii,

- zdemontowanie kolizyjnego odcinka linii.

Wykonawca ma obowiązek wykonania demontażu w taki sposób, aby elementy urządzeń demontowanych nie zostały zniszczone.

W przypadku niemożności zdemontowania urządzeń bez ich uszkodzenia Wykonawca powinien powiadomić o tym Inżyniera i uzyskać od niego zgodę na ich uszkodzenie lub zniszczenie. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania nieodpłatnie wszystkich materiałów pochodzących z demontażu Zamawiającemu, do wskazanego przez niego miejsca.

5.3. Układanie kabli w ziemi

Kabel w ziemi powinien być ułożony w wykopie linią falistą, przy czym zwiększenie długości na falowanie powinno wynosić co najmniej 2%, a na terenach zapadlinowych co najmniej 2% długości trasowej. Głębokość ułożenia kabla                w ziemi, liczona od powierzchni do góry kabla, nie powinna być mniejsza od 0,8m. W miejscach skrzyżowań z innymi urządzeniami dopuszcza się odległość 0,5m. Przy złączach kablowych zapasy kabla nie powinny być mniejsze niż 0,25m z każdej strony złącza. Kable należy zasypywać warstwą piasku o grubości co najmniej 10 cm, następnie warstwą rodzimego gruntu o grubości co najmniej 15 cm, a następnie przykryć folią z tworzywa sztucznego               Odległość folii od kabla powinna wynosić co najmniej 25 cm.  Grunt należy zagęszczać warstwami co najmniej 20 cm.

Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien wynosić:

- pod jezdnią główną

- górna warstwa grubości 20 cm Is1,03,

- warstwa do głębokości 1,2 m Is1,00,

- pod poboczem i terenem przyległym

- górna warstwa grubości 20 cm Is1,00,

  - warstwa do głębokości 1,2 m Is0,97.

Badanie wskaźnika zagęszczenia należy przeprowadzić jeden raz na 50 m ułożonego kabla..

Kable ułożone bezpośrednio w ziemi powinny być dodatkowo zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi w następujących przypadkach:

- na terenach zabudowanych miast, osiedli i wsi – w granicach zabudowy i po 10m poza granicą,

- w miejscach ułożenia złączy kablowych oraz po 1m poza tymi miejscami,

- w miejscach położonych w odległości mniejszej niż 2,0m od słupów linii telekomunikacyjnych lub elektroenergetycznych.

Kable ułożone bezpośrednio w ziemi zabezpiecza się przed uszkodzeniami mechanicznymi przez:

- ułożenie nad kablem taśmy ostrzegawczej w kolorze pomarańczowym z napisem „UWAGA! KABEL TELEKOMUNIKACYJNY” w połowie głębokości ułożenia kabla.

5.4. Skrzyżowania i zbliżenia z drogami

Na skrzyżowaniach z drogami kable powinny być ułożone w kanalizacji kablowej lub też w rurach ochronnych RHDPEp  ułożonych zgodnie z wymaganiami wg BN-73/8984-05 oraz Projektem Wykonawczym.

Rury ochronne powinny być układane poziomo na całej szerokości drogi i co najmniej po 0,5m poza krawędzie drogi. Przy każdym końcu rury ochronnej powinien być ułożony zapas kabla o długości co najmniej 1m.

Rury ochronne powinny być układane na głębokości:

- co najmniej 1,2m od powierzchni autostrady,

- co najmniej 1,0m od powierzchni dróg pozostałych,

- co najmniej 0,5m pod dnem rowu odwadniającego.

W przypadku równoległego usytuowania trasy linii kablowej w pasie drogowym odległość kabla powinna wynosić co najmniej:

- 1m od krawędzi rowu odwadniającego lub linii podstawy nasypu,

- 1m na zewnątrz od krawędzi jezdni,

- 0,5m od krawędzi jezdni, w chodniku lub pasie zieleni.

5.5 Skrzyżowania i zbliżenia z rurociągami

Przy skrzyżowaniach z rurociągami podziemnymi kable należy układać nad rurociągami w rurach ochronnych. Długość rury powinna przekraczać o 1m szerokość obrysu rurociągu z każdej strony.

5.6 Skrzyżowania i zbliżenia z kablami elektroenergetycznymi

Skrzyżowania te należy wykonać zgodnie z PN-E-05125.

6.0 Kontrola jakości robót

6.1. Zasady wykonania kontroli robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST D-M.00.00 „Wymagania ogólne”.                                                             Wykonawca robót ma obowiązek wykonanie pełnego zakresu badań na budowie w celu wykazania Inżynierowi zgodności dostarczonych materiałów i realizowanych robót z Dokumentacją Projektową oraz wymaganiami ST.             Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na piśmie wyniki badań do akceptacji Inżyniera. Kontrola jakości robót telekomunikacyjnych powinna odbywać się w obecności przedstawicieli  TP S.A. i uzyskać akceptację tej instytucji.

6.2. Telekomunikacyjne linie kablowe podlegają sprawdzeniu

Kontrola jakości wykonania polega na sprawdzeniu:

-   tras kablowych,

-   skrzyżowań i zbliżeń kabli doziemnych,

-   ochrony linii kablowych,

-   szczelności powłok,

-   zabezpieczenia kabli przed korozją.

Wymagania dotyczące powyższych czynności podane są w punkcie 7.2. normy BN-76/8984-17. Ponadto należy przeprowadzić próby i badania elektryczne na zgodność z punktem 4 normy BN-76/8984-17.                                  Przedstawioną do odbioru przebudowaną sieć telekomunikacyjną należy uznać za wykonaną zgodnie z wymaganiami normy, jeżeli sprawdzenia i pomiary z rozdz. 6 dały dodatni wynik. Przy ocenie ujemnej, powinny być one wymienione lub poprawione i ponownie zgłoszone do odbioru.

7.0 Obmiar robót

Jednostką obmiaru robót są elementy składowe robót obmierzane według poniższych jednostek:

- m – przebudowanych linii kablowych

- m  – zabudowanej rury osłonowej

8.0 Odbiór robót

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.

9.0 Podstawa płatności

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”. Płatność za przebudowaną linię telekomunikacyjną należy przyjąć zgodnie z obmiarem, oceną jakości użytych materiałów i jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań.

10.0 Przepisy związane

10.1 Normy

PN-B-11113:1996	Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek.

PN-B-32250 	Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw.

PN-B-06250 	Beton zwykły.

BN-85/8984-01 	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-74/3233-15	Bloki betonowe płaskie.

PN-D-79353 	Bębny kołowe.

BN-73/8984-05 	Kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania i badania.

PN-T-90310  	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej i powłoce ołowianej. Ogólne wymagania i badania.

PN-T-90311	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi o izolacji papierowej o powłoce ołowianej nieopancerzone i opancerzone.

PN-T-90331 	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi pęczkowe, o izolacji polietylenowej z zaporą przeciwwilgociową, nieopancerzone i opancerzone, osłoną polietylenową ,lub polwinitową.

PN-T-90330 	Telekomunikacyjne kable miejscowe z wiązkami czwórkowymi, pęczkowe, o izolacji polietylenowej. Ogólne wymagania i badania.

BN-80/3231-25 	Skrzynka kablowa 10/20.

BN-76/8984-17	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Ogólne wymagania.

BN-72/3233-13	Telekomunikacyjne linie kablowe. Opaski oznaczeniowe.

BN-72/3233-72 	Prefabrykowana przykrywa żelbetowa.

BN-73/3233-02	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wietrznik do pokryw.

BN-73/3233-03	Ramy i oprawy pokryw.

BN-69/9378-30	Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Wsporniki kablowe.

BN-86/3233-16	Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Szafki kablowe.

BN-79/3223-02	Telekomunikacyjne linie kablowe. Zespoły pupinizacyjne i skrzynie zespołów pupinizacyjnych.

PN-EN-197-1:2002 	Cement. Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące cementu powszechnego użytku.

ZN-96/TPSA-004                   Zbliżenia i skrzyżowania z innymi urządzeniami uzbrojenia terenowego.

Ogólne wymagania techniczne.

ZN-96/TPSA-018                   Rury polietylenowe (RHDPEp) przepustowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-020                   Złączki rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-021                   Uszczelki końców rur kanalizacji kablowej. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-025                   Taśmy ostrzegawcze i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i  badania.

ZN-96/TPSA-010                   Osprzęt do instalowania kabli telekomunikacyjnych na podbudowie
słupowej telekomunikacyjnej i energetycznej do 1 kV. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-027                   Linie kablowe o torach miedzianych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-028                   Tory miedziane abonenckie i międzycentralowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-029                   Telekomunikacyjne kable miejscowe o izolacji i powłoce polietylenowej, wypełnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-030                  Łączniki żył. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-031                  Złączowe osłony termokurczliwe arkuszowe wzmocnione. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-032                  Łączówki i głowice kablowe. Wymagania  i badania.

ZN-96/TPSA-033                  Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-034                  Łączówki i zespoły łączówkowe przełącznicowe. Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-036.                 Urządzenia ochrony ludzi i instalacji przed przepięciami i przetężeniami (ochronniki). Wymagania i badania.

ZN-96/TPSA-037                  Systemy uziemiające obiektów telekomunikacyjnych. Wymagania i badania.

10.2 Inne dokumenty

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06-02-2003 r w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy

podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47 z dnia 19-03-2003 r., poz. 401)

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26-10-2005 r. w sprawie warunków technicznych, jakim

powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. nr 210, poz. 1864)

Ustawami z dnia 27. kwietnia 2001 r.:

— Prawo ochrony środowiska (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 627 z późniejszymi zmianami)

— o odpadach (Dz.U. Nr 62 z dnia 20.06.2001 r., poz. 628 z późniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. Nr 89 z 1994 r.)

Ustawa z dnia 24. sierpnia 2004 r. o drogach publicznych (Dz.U. Nr 204, poz. 2086 z 2004 r.).

Pozostałe przepisy zamieszczone są w ST DM-00.00.00 „Wymagania ogólne”.